ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ №_________

|  |  | Тип изделия |  | Стекло смотровое двухстороннее |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Серия |  | В01 |  |  |  |  |
|  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Товарный знак |  | АСТА |  |  |  |  |
|  |  | Предприятие-изготовитель |  | ООО «НПО АСТА» |  |  |  |  |
|  |  | Адрес изготовителя |  | 140202, Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Коммуна ул, дом № 9, строение 1, этаж 1, комната 14 |  |  |  |  |
|  |  | Разрешительная документация |  | - |  |  |  |  |
| - ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  | Стекла смотровые предназначены для контроля за исправной работой конденсатоотводчиков с целью предотвращения попадания пролетного пара в линию возврата конденсата (повышенный расход топлива для парового котла). Устанавливаются за конденсатоотводчиком. Кроме того, использоваться для отслеживания изменения цвета рабочей среды при определенных технологических процессах. |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда |  | Конденсат водяной |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный диаметр, DN |  | 15-200 мм |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное давление, PN |  | 1,6 МПа /2,5 Мпа (маркировка на шильде на корпусе) |  |  |  |  |  |  |
| Мин. температура рабочей среды, Tmin |  | -10°С |  |  |  |  |  |  |
| Макс. температура рабочей среды, Tmax |  | 280°С |  |  |  |  |  |  |
| Тип присоединения |  | фланцевое, ответные фланцы согласно ГОСТ 33259-2015 на PN 1,6 МПа/2,5 МПа |  |  |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации |  | УХЛ 3 по ГОСТ 15150-09 |  |  |  |  |  |  |
| - СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № | Наименование |  | Материал |  |  |  |
|  |  | 1, 2 | Корпус, крышка корпуса |  | Углеродистая сталь Ст20 |  |  |  |
|  |  | 3 | Стекло |  | Боросиликатное закаленное |  |  |  |
|  |  | 4 | Уплотнение |  | Обогащенный кристаллический графит Графлекс™ |  |  |  |
|  |  | 5, 6, 7 | Болты, шайбы, гайки |  | Оцинкованная сталь |  |  |  |
| - ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Условный диаметр, DN |  | H, мм |  | L, мм | D, мм | N х d, мм | Вес, кг |
|  | 15 |  | 175 |  | 130 | 26 | 4 х 14 |  |
|  | 20 |  | 200 |  | 150 | 48 | 4 х 14 |  |
|  | 25 |  | 200 |  | 160 | 48 | 4 х 14 |  |
|  | 32 |  | 200 |  | 180 | 48 | 4 х 18 |  |
|  | 40 |  | 295 |  | 200 | 80 | 4 х 18 |  |
|  | 50 |  | 295 |  | 230 | 80 | 4 х 18 |  |
|  | 65 |  | 370 |  | 290 | 125 | 8 х 18 |  |
|  | 80 |  | 370 |  | 310 | 125 | 8 х 18 |  |
|  | 100 |  | 370 |  | 350 | 125 | 8 х 18 |  |
|  | 125 |  | 450 |  | 400 | 170 | 8 х 18 |  |
|  | 150 |  | 450 |  | 480 | 170 | 8 х 22 |  |
|  | 200 |  | 520 |  | 600 | 170 | 12 х 22 |  |
| - ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи. Расчетный срок службы оборудования составляет не менее 10 лет, при условиях его эксплуатации в соответствии с правилами и рекомендациями настоящего документа, при отсутствии длительных пиковых нагрузок и других негативных факторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование произведено в соответствии с требованиями ТУ 25.30.12.113-012-30306475-2018, ГОСТ Р 53672-2009 и признано годным к эксплуатации. Стекла смотровые успешно прошли программу приемо-сдаточных испытаний, включающую, в частности: - гидравлические испытания на прочность и герметичность (испытания водой давлением равным 1,5 х РN); - визуально-измерительный контроль; - контроль комплектности. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Внимание! Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования должны выполнять квалифицированные специалисты! При монтаже оборудования неквалифицированными специалистами изготовитель не несет ответственности за неисправности, возникшие из-за неправильного монтажа.

  - Перед вводом в эксплуатацию необходимо убедиться:

- в отсутствие повреждений оборудования при транспортировке и хранении;

- соответствии оборудования параметрам системы;

- в отсутствии посторонних предметов во внутренней полости клапан (для защиты от повреждений фильтры поставляются с пластиковыми заглушками);

- в соосности и параллельности ответных фланцев, приваренных к трубопроводу.

  - Монтаж стекла смотрового на трубопроводе может осуществляться горизонтально или вертикально. Если смотровое стекло устанавливается за конденсатоотводчиком термодинамическим или с перевернутым стаканом, рекомендуется выдерживать расстояние не менее 1 м между стеклом и конденсатоотводчиком, чтобы предотвратить воздействие на стекло высоких температур и давления.

  - В месте монтажа оборудование не должно испытывать нагрузок от трубопровода (при изгибе, сжатии, растяжении, кручении, перекосах, вибрации, неравномерности затяжки крепежа и т.д.).

  - Оборудование должно размещаться в местах, доступных для удобного и безопасного ее обслуживания и ремонта.

  - Во время ввода и в период эксплуатации необходимо:

- избегать изменения температуры и/или давления вне допустимого рабочего диапазона.

Для уменьшения термической нагрузки трубопровода рекомендуется применять компенсаторы. Необходимо предусмотреть установку вентилей запорных для обеспечения отключения участка трубопровода для проведения работ на нем.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  - Стекла смотровые относятся к классу ремонтируемых, восстанавливаемых изделий с нерегламентированной дисциплиной восстановления.

  - При эксплуатации оборудования должны проводиться ее диагностирование, ремонты, периодические проверки и оценки безопасности в соответствии с технологическим регламентом, принятым на объекте эксплуатации и требованиями эксплуатационной документации. При определенных условиях корозионно-активные вещества в конденсате могут повредить внутренние поверхности стекол.

В связи с этим рекомендуется проводить периодические проверки не реже 1 раза в месяц. При обнаружении следов эрозии необходимо срочно заменить стекло.

  - Стекло смотровое может быть заменено путем съема крышки корпуса, предварительно открутив гайки. Очистка стекла проводится под струей воды без использования механических приспособлений.

  - Персонал, эксплуатирующий арматуру должен иметь необходимую квалификацию, должен пройти инструктаж по технике безопасности, быть ознакомлен с инструкцией по ее эксплуатации и обслуживанию, иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать требования пожарной безопасности.

  - Перед тем как демонтировать смотровое стекло, необходимо отключить участок трубопровода.

Внимание! Ремонт и демонтаж стекла смотрового должен производиться при 0 давлении, комнатной температуре среды и использовании необходимых средств защиты.

  - При повторном монтаже стекла необходимо обязательно провести гидравлические испытания на герметичность, водой, при давлении 1,5хPN, температуре не выше 20оС, а также обязательно провести замену прокладок.

- ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

  - Транспортировка оборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52630 раздел 10, при температуре от -20°С до +65°С. Оборудование транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок.

  - При перевозке клапаны должны быть надежно закреплены в грузовом отсеке транспортного средства во избежание повреждения лакокрасочного покрытия, а также штурвала.

  - Оборудование должно храниться в отапливаемых помещениях, в упаковке завода-изготовителя по условиям хранения ГОСТ 15150

  - Хранение и транспортировка оборудования запрещается в условиях избыточной влажности.

  - При транспортировке и перемещении необходимо избегать закрепления транспортировочных тросов за отверстия фланцев во избежание их повреждения.

  - Оборудование не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и компонентов и подлежит утилизации после окончания срока службы.

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ / ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

| Наименование компании-изготовителя | ООО «НПО АСТА» | Наименование эксплуатирующей организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата продажи |  | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| Количество, шт. |  | Количество, шт. |  |
| ФИО / Подпись |  | ФИО / Подпись |  |
|  | МП |  | МП |