ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ №_________

|  | Тип изделия |  |  | Клапан электромагнитный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серия |  |  | ЭСК 100-101 |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |  |  |
|  | Товарный знак |  |  | АСТА™ |  |  |
|  | Предприятие-изготовитель |  |  | ООО «НПО АСТА» |  |  |
|  | Адрес изготовителя |  |  | 140202, Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Коммуна ул, дом № 9, строение 1, этаж 1, комната 14 |  |  |
|  | Разрешительная документация |  |  | Декларация соответствия Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» № ТС N RU Д-RU.АЛ92.В.17799 Действительна до «01» февраля 2021 г. |  |  |
| - ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  |  |  |
| Область применения | Клапаны электромагнитные предназначены для дистанционного и/или автоматического открывания или закрывания потока среды в трубопроводах. Конструкция состоит из корпуса с запирающим элементом и электромагнитной катушки, которая в процессе работы клапана оказывает воздействие на шток/запорный орган клапана, перемещая его в требуемое положение. |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда | вода, светлые нефтепродукты, неагрессивные жидкости и нейтральные газы |  |  |  |  |  |
| Номинальный диаметр, DN | 1/8- 1/4 “ |  |  |  | Номинальное давление, PN | 2,4 МПа (ЭСК 100), 1,8 МПа (ЭСК 101) |
| Мин. температура рабочей среды, Tmin | -10°С |  |  |  | Макс. температура рабочей среды, Tmax | 100°С (NBR), 140°С (EPDM), 160°С (VITON) |
| Тип присоединения | Резьба G (BSPP / ISO 228–1) |  |  |  |  |  |
| Тип управления | Прямого действия |  |  |  |  |  |
| Количество ходов | 2/2 |  |  |  |  |  |
| Класс защиты | IP65 (EN 60529) (с разъемом) |  |  |  |  |  |
| Соединительный разъем | DIN 46340-3-полюсные разъемы (DN 43650), форма А, плоские клеммы (кабель 6-8 мм) |  |  |  |  |  |
| Класс изоляции катушки | H (180°C), армированное стекловолокно, пропитка катушки – полиэфирное стекловолокно |  |  |  |  |  |
| Электрическая безопасность | IEC 335, EN 60335-1, 60204-1 |  |  |  |  |  |
| - СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование | Материал |  |  |  |
|  | 1 | Корпус | латунь |  |  |  |
|  | 2 | Уплотнение плунжера | NBR |  |  |  |
|  | 3 | Изолирующая трубка: | нержавеющая сталь (AISI 430FR и AISI 304) для ЭСК 100, нержавеющая сталь (AISI 430FR и AISI 304) или латунь для ЭСК 101 |  |  |  |
|  | 4 | Плунжер | нержавеющая сталь (AISI 430FR) |  |  |  |
|  | 5 | Пружины | нержавеющая сталь (AISI 302) |  |  |  |
|  | 6 | Экранирующая катушка | медь |  |  |  |
|  | 7 | Седло | латунь |  |  |  |
|  | 8 | Уплотняющие кольца | NBR |  |  |  |
|  | 9 | Внутренние части | нержавеющая сталь или латунь |  |  |  |
| - ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |
| Серия / Маркировка; Положение; Присоеди­ нение; Проходное сечение; Коэффициент расхода Kv; Перепад давления; t° среды; Уплотнение; Масса. Min (для АС); Min (для DC); Max (для АС); Max (для DC); Min; Max. ЭСК; G; мм; л/мин; м3/ч; Бар; Бар; Бар; Бар; °С; °С; кг. ЭСК 100.00.018; НЗ; 1/8"; 1.8; 1.7; 0.10; 0; 0; 16; 16; ­10; 100; NBR­H; 0.35. ЭСК 100.00.025; НЗ; 1/8"; 2.5; 3.3; 0.19; 0; 0; 12; 12; ­10; 100; NBR­H; 0.35. ЭСК 100.00.030; НЗ; 1/8"; 3.0; 4.5; 0.27; 0; 0; 10; 10; ­10; 100; NBR­H; 0.35. ЭСК 100.00.040; НЗ; 1/8"; 4.0; 6.5; 0.39; 0; 0; 9; 9; ­10; 100; NBR­H; 0.35. ЭСК 100.00.045; НЗ; 1/8"; 4.5; 7.7; 0.46; 0; 0; 8; 8; ­10; 100; NBR­H; 0.35. ЭСК 100.00.050; НЗ; 1/8"; 5.0; 9.5; 0.57; 0; 0; 7; 7; ­10; 100; NBR­H; 0.35. ЭСК 100.00.060; НЗ; 1/8"; 6.0; 11.5; 0.69; 0; 0; 5; 5; ­10; 100; NBR­H; 0.35. ЭСК 100.01.018; НЗ; 1/4"; 1.8; 1.7; 0.1; 0; 0; 16; 16; ­10; 100; NBR­H; 0.33. ЭСК 100.01.025; НЗ; 1/4"; 2.5; 3.3; 0.19; 0; 0; 12; 12; ­10; 100; NBR­H; 0.33. ЭСК 100.01.030; НЗ; 1/4"; 3.0; 4.5; 0.27; 0; 0; 10; 10; ­10; 100; NBR­H; 0.33. ЭСК 100.01.040; НЗ; 1/4"; 4.0; 6.5; 0.39; 0; 0; 9; 9; ­10; 100; NBR­H; 0.33. ЭСК 100.01.045; НЗ; 1/4"; 4.5; 7.7; 0.46; 0; 0; 8; 8; ­10; 100; NBR­H; 0.33. ЭСК 100.01.050; НЗ; 1/4"; 5.0; 9.5; 0.57; 0; 0; 7; 7; ­10; 100; NBR­H; 0.33. ЭСК 100.01.060; НЗ; 1/4"; 6.0; 11.5; 0.69; 0; 0; 5; 5; ­10; 100; NBR­H; 0.33. ЭСК 101.00.018; НО; 1/8"; 1.8; 1.7; 0.10; 0; 0; 12; 12; ­10; 100; NBR­H; 0.38. ЭСК 101.00.025; НО; 1/8"; 2.5; 3.3; 0.19; 0; 0; 10; 10; ­10; 100; NBR­H; 0.38. ЭСК 101.00.030; НО; 1/8"; 3.0; 4.5; 0.27; 0; 0; 6; 6; ­10; 100; NBR­H; 0.38. ЭСК 101.01.018; НО; 1/4"; 1.8; 1.7; 0.10; 0; 0; 12; 12; ­10; 100; NBR­H; 0.36. ЭСК 101.01.025; НО; 1/4"; 2.5; 3.3; 0.19; 0; 0; 10; 10; ­10; 100; NBR­H; 0.36. ЭСК 101.01.030; НО; 1/4"; 3.0; 4.5; 0.27; 0; 0; 6; 6; ­10; 100; NBR­H; 0.36. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Переменный ток (АС); Постоянный ток (DC). Серия /Маркировка; Напряжение; Перемещение (ВА); Удержание (ВА); Серия /Маркировка; Напряжение; Холодн. (Вт); Горяч. (Вт). ЭКО 10.AC.012; 12В; 30; 18; ЭКО 10 .DC .012; 12В; 16; 12. ЭКО 10.AC.024; 24В; 30; 18; ЭКО 10 .DC .024; 24В; 16; 12. ЭКО 10.AC.048; 48В; 30; 18; ЭКО 10 .DC .048; 48В; 16; 12. ЭКО 10.AC.110; 110В; 30; 18; ЭКО 10 .DC .110; 110В; 16; 12. ЭКО 10.AC.230; 230В; 30; 18; ЭКО 10 .DC .230; 230В; 16; 12. |
| - ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |
| Изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи. Расчетный срок службы оборудования составляет не менее 15 лет, при условиях его эксплуатации в соответствии с правилами и рекомендациями настоящего документа, при отсутствии длительных пиковых нагрузок и других негативных факторов. |  |  |  |  |  |  |
| - СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование произведено в соответствии с требованиями ТУ 28.14.13-003-30306475-2015, ГОСТ Р 53672-2009 и признано годным к эксплуатации. Клапаны соленоидные АСТА ЭСК успешно прошли программу приемо-сдаточных испытаний, включающую, в частности: - гидравлические испытания на прочность и герметичность (испытания водой давлением равным 1,5 х РN); - визуально-измерительный контроль; - контроль комплектности. |  |  |  |  |  |  |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Внимание! Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования должны выполнять квалифицированные специалисты! При монтаже оборудования неквалифицированными специалистами изготовитель не несет ответственности за неисправности, возникшие из-за неправильного монтажа.

  - Перед вводом в эксплуатацию необходимо убедиться:

- в отсутствие повреждений оборудования при транспортировке и хранении;

- соответствии оборудования параметрам системы;

- в отсутствии посторонних предметов во внутренней полости клапана;

  - Возможна установка в любом положении, но наиболее оптимально - катушкой вверх.

  - Катушка имеет три кабельных ввода (земля, 0, 1).

  - В месте монтажа оборудование не должно испытывать нагрузок от трубопровода (при изгибе, сжатии, растяжении, кручении, перекосах, вибрации, неравномерности затяжки крепежа и т.д.).

  - Перед клапаном необходимо устанавливать фильтр сетчатый

  - Оборудование должно размещаться в местах, доступных для удобного и безопасного ее обслуживания и ремонта.

  - Во время ввода и в период эксплуатации необходимо:

- избегать изменения температуры и/или давления вне допустимого рабочего диапазона.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  - При эксплуатации оборудования должны проводиться ее диагностирование, ремонты, периодические проверки и оценки безопасности в соответствии с технологическим регламентом, принятым на объекте эксплуатации и требованиями эксплуатационной документации. Рекомендуется проводить периодические проверки не реже 1 раза в месяц.

  - Персонал, эксплуатирующий арматуру должен иметь необходимую квалификацию, должен пройти инструктаж по технике безопасности, быть ознакомлен с инструкцией по ее эксплуатации и обслуживанию, иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать требования пожарной безопасности.

  - Замена катушки возможна без демонтажа клапана (независимо AC, DC)

  - Замена катушки производится при отключенном питании

Внимание! Ремонт и демонтаж клапана соленоидного должен производиться при 0 давлении, комнатной температуре среды и использовании необходимых средств защиты.

  - При повторном монтаже клапана соленоидного необходимо обязательно провести гидравлические испытания на герметичность, водой, при давлении 1,5хPN, температуре не выше 20°С

- ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

  - Транспортировка оборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52630 раздел 10, при температуре от -20°С до +65°С.

  - Оборудование транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок.

  - При перевозке клапаны должны быть надежно закреплены в грузовом отсеке транспортного средства во избежание повреждения катушек.

  - Оборудование должно храниться в отапливаемых помещениях, в упаковке завода-изготовителя по условиям хранения ГОСТ 15150, разделы 6-8.

  - Хранение и транспортировка оборудования запрещается в условиях избыточной влажности.

  - Оборудование не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и компонентов и подлежит утилизации после окончания срока службы.

4.     ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ / ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

| Наименование компании-изготовителя | ООО «НПО АСТА» | Наименование эксплуатирующей организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата продажи |  | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| Количество, шт. |  | Количество, шт. |  |
| ФИО / Подпись |  | ФИО / Подпись |  |
|  | МП |  | МП |